## Slide 1
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
oraz kolektora sanitarnego w Lipsku
LIPSKO, 18.12.2015 r.

## Slide 2: OCZYSZCZALNIA PRZED MODERNIZACJĄ
Pozwolenie wodno-prawne wydane w 2004 r. –nr IOŚiR-6210/4/04:
zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Kępianka w ilości : Qdśr = 1.950,0 m3/d, Qhmax = 250,0 m3/h
Wymagana redukcja zanieczyszczeń :
zanieczyszczenia organiczne BZT5 = 70-90 %
zanieczyszczenia organiczne ChZT = 75 %
azot ogólny N = 35 %
fosfor ogólny P = 40 %
zawiesiny ogólne = 35 g/dm3
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z zastosowaniem :
osadników Imhoffa jako osadników wstępnych
złóż biologicznych jako urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków, współpracujących z osadnikami wtórnymi.

## Slide 3
Widok ogólny oczyszczalni ścieków przed modernizacją

## Slide 4
Ścieki surowe z kolektora sanitarnego trafiają do Pompowni Ścieków

## Slide 5
Czyszczenie mechaniczne ścieków
na kratach ręcznych i mechanicznych

## Slide 6
Zespoły pompowe przepompowujące ścieki
na piaskownik poziomy podłużny
umieszczony w nasypie w bezpośrednim sąsiedztwie osadnika Imhoffa.

## Slide 7
Dalej ścieki kierowane były na osadnik wstępny – osadniki Imhoffa

## Slide 8
Biologiczne oczyszczanie ścieków prowadzone było na dwóch złożach biologicznych zraszanych.

## Slide 9
Zmieszane i przefermentowane w komorach fermentacyjnych osadników Imhoffa osady
wstępne i wtórne, poddawane były suszeniu na poletkach osadowych.

## Slide 10
Z reaktorów biologicznych ścieki trafiały do osadników
wtórnych o przepływie pionowym

## Slide 11
Zrzut ścieków oczyszczonych z osadników wtórnych
do rzeki Krępianka

## Slide 12
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Rok 2007
Projekt budowlano-wykonawczy:
P R Z E D S I Ę B IO R S T W O I N Ż Y N I E R S K I E Pro Eko SPÓŁKA JAWNA
85-151 BYDGOSZCZ, AL. JANA PAWŁA II 148
Rok 2014- 24.09.2014 r
Umowa o dofinansowanie
nr POIS.01.01.00-00-011/14
Program Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2007-2013
MIASTO I GMINA LIPSKO
27-300 Lipsko ul. 1-go Maja 2
Zamawiający:
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY USŁUG
KOMUNALNYCH W LIPSKU
27-300 Lipsko, ul. Solecka 88,
Użytkownik:
Rok 2014 – 16.12.2014 r.
Umowa na Inżyniera Kontraktu:
nr ZPIOŚ.272.20.2014
INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SP. Z O.O.
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 17/1

## Slide 13
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Rok 2015 - 17.03.2015 r.
Zawarcie Kontraktu z Wykonawcą:
Nr ZPIOŚ. 272.3.2015
INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. – LIDER KONSORCJUM
35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 59A,
INŻYNIERIA PRZEMYŚL SP. Z O.O. – PARTNER 37-700 Przemyśl ul. Batorego 2
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PROJEKTOWO-HANDLOWE AMM INSTALACJE - ADAM KUKIEŁKA
24-100 Puławy, ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 18 lok. 16,
Rok 2015 - 24.03.2015 r.
Zawarcie umowy o Nadzór Autorski:
nr 15/2015
Podwykonawcy
Konsorcjum :
PPiA „PIA-ZAP” Sp. z o.o. : 24-110 Puławy, al. 100-lecia PP13
LAMINOPOL Sp. z o.o. : 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 58 :
Ekofin-pol Sp. z o.o. : 80-297 Banino, ul. Leśna 12
PWiK Sp. z o.o. : 41-902 Bytom, ul. Arki Bożka 25
Podwykonawca
Inżyniera Kontraktu :
P. U. P –H „AMM INSTALACJE - ADAM KUKIEŁKA”
24-100 Puławy, ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 18 lok. 16,

## Slide 15: Obiekty Poddane rozbiórce
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
oraz kolektora sanitarnego w Lipsku”

## Slide 16: Osadnik wtórny – ob. 1R

## Slide 17: Złoża biologiczne – ob. 2R

## Slide 18: Rozdzielnia elektryczna – ob. 3R

## Slide 19: Trafostacja – ob. 4R

## Slide 20: Budynek administracyjno- socjalny – ob. 5R

## Slide 21: Poletka osadowe – ob. 6R

## Slide 22: Piaskownik – ob. 7R

## Slide 23: Taca pod zbiornik pix– ob. 8R

## Slide 24: OCZYSZCZALNIA PO MODERNIZACJI
Pozwolenie wodno-prawne nr OŚR 63414.16.2015– 24.09. 2015 r. :
zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Kępianka w ilości :
Q dśr = 2 600 m3/d, Q hmax = 210,0 m3/h, Q dmax 3 120 m3/h
Dopuszczone wskaźniki zanieczyszczeń :
zanieczyszczenia organiczne BZT5 = 15 mg O2/dm3
zanieczyszczenia organiczne ChZT = 125 mg O2/dm3
azot ogólny = 15 mg /dm3
fosfor ogólny = 2 mg /dm3
zawiesiny ogólne = 35 mg /dm3
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna :
technologia oczyszczania ścieków oparta na procesach filtracji, sedymentacji oraz biologicznego oczyszczania ścieków, zapewniająca osiągnięcie wysokiej efektywności działania oczyszczalni w zakresie usuwania zanieczyszczeń w tym związków azotu i fosforu.

## Slide 25: Przepompownia ścieków z częścią socjalną – ob. 3m
Ścieki surowe z kolektora sanitarnego trafiają do Pompowni Ścieków

## Slide 26: Punkt zlewny – ob. 1
Ścieki dowożone do oczyszczalni zrzucane są poprzez system kontrolno-pomiarowy i sito spiralne do stacji zlewczej , skąd kierowane są do kolektora sanitarnego.

## Slide 27: Przepompownia ścieków –KRATA MECHANICZNA – ob. 3m
Ścieki surowe wstępnie są oczyszczane na kracie mechanicznej

## Slide 28
Przepompownia ścieków –– ob. 3m
POMIESZCZENIE KRATY MECHANICZNEJ

## Slide 29
Przepompownia ścieków – POMPOWNIA ŚCIEKÓW – ob. 3m
Po wstępnym oczyszczeniu ścieki poprzez zespoły pompowe przepompowywane są do oczyszczalni mechanicznej
i zbiornika retencyjnego

## Slide 30: Zbiornik retencyjny – ob. 1M

## Slide 31
    Adaptacja osadników iMhoffa – ob. 1M, 2M

## Slide 32: Budynek techniczny – ob. 2
W budynku technicznym zlokalizowane są :
urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków
prasa osadów
dmuchawy
sterownia

## Slide 33
BUDYNEK TECHNICZNY – OB. 2
Wydzielanie skratek i piasku ze ścieków następuje
w zblokowanych urządzeniach do mechanicznego oczyszczania ścieków,

## Slide 34: Reaktor biologiczny – ob. 6
Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym przepływają przez układ rozdzielczo-pomiarowy umożliwiający skierowanie odpowiedniej ilości ścieków do dwóch ciągów technologicznego reaktorów biologicznych.

## Slide 35
W reaktorze zblokowane są układy oczyszczania :
komora beztlenowa – defosfatacji : aktywizacja mikroorganizmów
komora niedotleniona-denitryfikacji : rozkład NO3 → N gazowy
komora tlenowa nitryfikacji : rozkład związków organicznych i nieorganicznych (C→CO2),
amonifikacji i nitryfikacji związków
azotu (NH4 → NO2 → NO3),
pobieranie fosforu ze scieków
Reaktor biologiczny – ob. 6

## Slide 36
W komorze tlenowej zamontowany jest system napowietrzania ścieków sprężonym powietrzem dostarczanym ze stacji dmuchaw
Budynek techniczny – ob. 2 – STACJA DMUCHAW

## Slide 37: Osadniki wtórne – ob. 3, 4
Oczyszczone ścieki z reaktorów kierowane są rurociągiem do osadników wtórnych wyposażonych w zgarniacz mechaniczny i koryto odpływowe. W osadniku następuje ostatni etap oczyszczania polegający na oddzieleniu kłaczków osadu od ścieku oczyszczonego. Osad sedymentuje na dno osadnika a sklarowane ścieki odpływają poprzez komorę pomiarową do rzeki Krępianka.

## Slide 38: Komora pomiarowa – ob. 9
Komora pomiarowa wyposażona w
przepływomierz elektromagnetyczny

## Slide 39: Wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Krępianki – ob. 8

## Slide 40: Przepompownia technologiczna – ob. 5
Przepompownia technologiczna recyrkuluje gromadzący się w części osadowej osadnika wtórnego osad do komory beztlenowej defosfatacji,
oraz odprowadza osad nadmierny do komory stabilizacji osadu nadmiernego

## Slide 41: Komora TLENOWEJ stabilizacji OSADU – ob. 2m
W KTSO realizowany jest proces respiracji endogennej i
grawitacyjnego zagęszczania osadu.
W KTSO zainstalowane są dyfuzory
membranowe, do których kierowane jest sprężone powietrze ze stacji dmuchaw.

## Slide 42
Budynek techniczny – ob. 2 – STACJA ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU
Ustabilizowany tlenowo osad pobierany jest poprzez pompownię osadu
nadmiernego do stacji odwadniania i higienizacji osadu.

## Slide 43: Wiata na przyczepę – ob. 7
Odwodniony na prasie i poddany higienizacji osad
nadmierny kierowany jest do pojemnika , skąd przewożony jest na tymczasowe składowisko

## Slide 44: Zbiornik wody technologicznej– ob. 4m
W celu ograniczenia zużycia wody wodociągowej niezbędnej do pracy stacji odwadniania osadu i oczyszczalni
mechanicznej zaadaptowano istniejący osadnika wtórny na zbiornik
retencyjny ścieków oczyszczonych

## Slide 45: Poletka osadowe – ob. 5m
Tymczasowe składowisko osadów powstało z wyremontowanych istniejących poletek osadowych

## Slide 46: Wiata technologiczna – ob. 10
Wiata technologiczna, w której składowane będą tymczasowo, zwłaszcza w okresie zimowym odwodnione osady przewidziane do zagospodarowania przyrodniczego

## Slide 47
Centralny punkt sterowania pracą oczyszczalni ścieków zlokalizowany jest w sterowni znajdującej się w budynku technicznym.
Do komputera doprowadzone zostały sygnały z poszczególnych szaf sterowniczych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni.
Cały proces oczyszczania ścieków jest w pełni zautomatyzowany .

## Slide 48: Schody zewnętrzne – ob. 11
Komunikacja pomiędzy budynkiem technicznym a reaktorami terenem oczyszczalni
Oczyszczalnia ścieków wyposażona została w system zasuw i obejść awaryjnych umożliwiających zapewnienie stabilnej pracy obiektu w przypadkach szczególnych. Zaprojektowanie i wykonanie dwóch niezależnych ciągów technologicznych znacznie usprawni planowanie i wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych poszczególnych obiektów oczyszczalni.

## Slide 49: ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI
Zakończenie robót budowlanych: 30.09.2015 r.
Odbiór techniczny robót : 30.10.2015 r.
Prawomocne pozwolenie na użytkowanie : 23.11.2015 r.
Zakończenie rozruchu technologicznego : 30.11.2015 r.
Wartość wykonanych robót : 14 569 350,00 PLN
Uzyskane średnie parametry zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych :
zanieczyszczenia organiczne BZT5 = 6,8 mg O2/dm3 ≤ 15 O2/dm3
zanieczyszczenia organiczne ChZT = 36,5 mg O2/dm3 ≤ 125 O2/dm3
azot ogólny = 9,7 mg /dm3 ≤ 15 mg /dm3
fosfor ogólny = 0,44 mg /dm3 ≤ 2 mg /dm3
zawiesiny ogólne = 20,5 mg /dm3 ≤ 35 mg /dm3

## Slide 50: KLUCZOWY PERSONEL MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI
Zamawiający : Jacek Wielorański - Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko,
Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego
Artur Dygas - Pełnomocnik ds. realizacji inwestycji
Radosław Winiarczyk – Specjalista ds. zamówień publicznych
Użytkownik : Józef Sosnowski – Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych
Leonard Wróblewski – Kierownik Działu Wodno-Kanalizacyjnego
Inżynier Kontraktu : Ryszard Skwarek- Asystent Inżyniera Kontraktu/Kierownik Zespołu
Agnieszka Zezula- Kleszczyńska – Administrator Projektu
Lidia Kuna – Specjalista d.s. rozliczeń i zamówień publicznych
Włodzimierz Maciaś - Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowalnych
Mieczysław Maciąg - Inspektor nadzoru robót sanitarnych
Zdzisław Witesik - Inspektor nadzoru robót elektrycznych
Maciej Usarek - Inspektor nadzoru robót drogowych

## Slide 51: KLUCZOWY PERSONEL MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI
Wykonawca Lider:
Inżynieria Rzeszów : Mirosław Ciura – Przedstawiciel Wykonawcy
Paweł Zarębski – Kierownik Budowy
Maciej Stelmach – Kierownik Robót Sanitarnych
Piotr Sułek - Kierownik Rozruchu
Tomasz Surman – Inżynier Budowy
Podwykonawca
robót elektrycznych
P i A-ZAP Puławy: Andrzej Balawender – Pełnomocnik Zarządu/Kierownik Zespołu Usług Elektrycznych
Zbigniew Grzywacz – Kierownik Robót Elektrycznych
Mariusz Zapiórkowski- Kierownik Robót Automatyki
Stanisław Lubieniecki – Mistrz Grupy Pomiarów
Podwykonawca
renowacji kolektora
MZWiK Bytom : Marek Nowak – Wiceprezes Zarządu
Rafał Hońca - Kierownik Robót